纯水机系统

采购招标函

招标编号：	Z2023018

招标方：盐城国投新材料有限公司

投标方：

盐城国投新材料有限公司         实施发布

- 一、  投标须知

工程名称：盐城国投新材料有限公司纯水机系统

工程地址：江苏省盐城市国家经济开发区乌江路36号

日程安排：

- 招标文件的领取形式：公开招标

具体经办人电话：陆经理  15050666298

2）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3）招标说明答疑：2023年9月25日中午12 时前以通讯方式向招标单位咨询。

4）投标报价文件递交截止时间：2023年9月25日下午17时之前

5）投标报价文件递交方式：于指定时间前快递至我司，地址：江苏省盐城市国家经济开发区乌江路36号，盐城国投新材料有限公司，桑经理 收13805100526.

6）投标书：技术标和商务标一式一份，中文版。(密封要求:技术标及商务标一起密封)

7）系统交付时间要求：10月10日前。

8）承诺服务：质保期后由乙方维保，设备故障报修后8小时内电话沟通处理，长三角地区48小时内人员到位处理。

9）本项目最高投标限价为4.5万元。

10）付款条件：

定金:合同签定后7个工作日内支付合同价款的30%作为定金；

安装调试款：设备安装调试合格后7个工作日内再付合同价款的60%作为安装调试款，付款前乙方须向甲方开具合同总金额的增值税专用发票。

尾款：剩余10%尾款作为质保金，竣工验收合格12个月后7个工作日内付清（无息）。

- 二、  标的物技术要求

# 项目概况

我公司因铜杆炉台和光伏焊带对水质的需要，现需购置一套4T/H纯水机系统满足生产需要。

# 方案基础

1套4T/H纯水机系统

技术要求及拟选用设备参数

1、设备运行参数

| 1 | 设备名称/型号 | 4T/H 纯水设备 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 产水水质 | 电导率≤10us/cm |
| 3 | 产能及回收率 | 回收率 65~70%；产水量：4T/H |
| 4 | 原水 | 市政自来水，5℃—45℃,电导率≤600us.cm |
| 5 | 工艺组成 | 预处理+RO |
| 6 | 控制方式 | 自动控制，可 24H 运行 |
| 7 | 气源、热源 | 不需要 |

| 2、每小时4吨反渗透设备配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预处理部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 原水增压泵 | 8-40（380V） | 1台 | 不锈钢 |
| 2 | 砂滤器 | Φ600×1850 | 1台 | 玻璃钢 |
|  |  | 多路阀控制（F56D) | 1套 |  |
| 3 | 活性炭过滤器 | Φ600×1850 | 1台 | 玻璃钢 |
|  |  | 多路阀控制（F56D) | 1套 |  |
| 4 | 软水器 | Φ500×1650 | 1台 | 玻璃钢 |
|  |  | 多路阀控制（F64D) | 1套 | 润新/浙江 |
| 5 | 活性炭 | 混合目 | 5包 | 优质果壳炭 |
| 6 | 树脂 | 001×7 | 10包 | 阳树脂 |
| 7 | 石英砂 | 混合目 | 9包 | 酸洗砂 |
| 8 | 中心管及布水器 | ￠50 | 2套 | U-PVC |
| 9 | 系统连接管路 |  | 1套 | U-PVC |
| 二、反渗透主机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 精密过滤器 | 5芯40寸 | 1套 | 不锈钢 |
| 2 | 高压泵 | 8-12（380V) | 1台 | 不锈钢 |
| 3 | 压力容器 | SP2-8040 | 2支 | 玻璃钢 |
| 4 | 反渗透膜 | 8040 | 4支 | 汇通 |
| 5 | 流量计 | 35GPM | 2支 | 有机玻璃 |
| 6 | 低压开关 | 0-0.6MPa | 1台 | 配套 |
| 7 | 电导率仪 | CM-230 | 1块 | 科瑞达 |
| 8 | 进水电磁阀 | 1.2″ | 1个 |  |
| 9 | 冲洗电磁阀 | 1.2″ | 1个 |  |
| 10 | 低压表 | 0-1MPa | 2个 | 面板充油式 |
| 11 | 高压表 | 0-3MPa | 2个 | 面板充油式 |
| 12 | 浓水调节阀 |  | 1个 | 铜阀 |
| 13 | 组合电控箱 |  | 1（套） | 配套 |
| 14 | UPVC管阀件 |  | 1（套） | 食品级U-PVC |
| 15 | 不锈钢架 |  | 1（套） | 配套 |

# 主要工艺模块说明（必须设置）

| # 1 | # 多介质过滤 | # 1.多介质过滤器由不锈钢罐体、控制阀、相关仪表及滤料组成。 # 2.使用不同粒径大小的合成砂组成几个过滤层，有效去除水中的 悬浮物、胶体及其它微粒。产水 SDI≤4。 # 3.采用自动阀门控制，自动产水及定期正反洗。 # 4. 滤料更换周期 8~12 个月一次。 |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # 活性炭过滤 | # 活性炭过滤器由不锈钢罐体、控制阀、相关仪表及滤料组成。 # 利用活性炭的吸附能力，来吸附水中易被吸附的物质。活性 炭过滤器对游离氯、有机物及水中的色度、气味均有非常高 的去除率，同时对一些易于沉积的重金属离子也有较高的去除率。 # 采用自动阀门控制，自动产水及定期正反洗。 # 4. 滤料更换周期 8~12 个月一次。 |
| # 3 | # 软化过滤 | # 软化过滤器由不锈钢罐体、控制阀、相关仪表及滤料组成。 # 2. 阳离子交换床主要功能是通过强酸型阳树脂的作用去除水中 的钙、镁离子，使水中的硬度＜3-10mg/L从而达到生产用水需求。 - 3.采用自动阀门控制，自动产水及定期正反清洗，定期树脂再生； - 4.滤料更换周期18-24个月一次。 |
| # 4 | # 加药系统 | # 本设备加药系统有阻垢加药/还原加药/系统组成。 2. 阻垢加药装置的作用是在预处理后的原水进入反渗透之前， 加入高效的专用阻垢剂，以防止结垢物的产生。 3. 还原加药装置的作用是在预处理后的原水进入反渗透之前， 加入高效还原剂，以进一步去除原水中的余氯，有效保护反 渗透膜。 # 4. 加药装置均为自动加药。 |
| # 5 | # 保安过滤器 | # 去除水中≥5µm 的颗粒杂质，防止≥5µm 颗粒物进入 RO 系统。 # 2. 滤芯根据源水情况 1~3 个月更换一次。 |
| # 6 | # 反渗透系统 | # 1.反渗透系统作用是除盐，一级 RO 系统的产水电导率≤10us.cm。 # 2.一级 RO 系统浓水排流至下水道或是回收绿化使用，以节约用 水。 # 3.源水泵开启后延时 5 秒开启一级高压泵，一级高压泵前压力低于 0.1MPa 停机保护，一级高压泵后压力高于 1.5MPa 停机保护。 # 4.采用苦咸水膜，产水量≥4.0m3/hr； # 5. RO 系统可设定运行 2H，冲洗阀打开，冲洗 RO 膜 30 秒。根据 源水水质，RO 膜更换周期为 2 年左右 |
| # 7 | # 化学清洗系 统 | # 1.化学清洗系统由清洗水泵、清洗水箱、保安过滤器及相关管阀 组成。 # 2.当 RO 膜被污染时使用化学清洗系统进行清洗。 # 3.清洗药剂手动添加，系统可自动操作运行。 |

# 三、土建相关

3.1土建工程

土建工程不在设备供货之列，由投标方提出土建方案及技术支持，招标方负责实施。

3.2安装辅助

1）系统占地约15 m2。

2）供电系统：工业电源AC380V，50Hz，三相五线制，工业电源由招标方负责接入纯水机系统总进线柱。

3）设备接地：所有正常非带点设备的金属外壳、电控柜等均做好可靠接地，进线电缆处进行重复接地，接地电阻不大于4欧姆。

4）施工界面：

招标方负责现场“三通一平”。投标方负责现场施工区域外3米内管线。

- 三、  投标文件格式及内容

招标编号: Z2023018

纯水机系统

投标文件

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2023年  月   日

目录

第一部分：商务部分

一、投标承诺函

二、授权委托书

三、投标保证金（如有）

四、资格审查资料

五、商务偏差表

六、投标方认为应补充的其它商务资料

第二部分：技术部分

一、技术偏差表

二、供货计划表

三、投标说明书及技术资料

四、投标方认为应补充的其它技术资料

第三部分：报价表

## 第一部分商务部分

## 一、投标承诺函

致：    （谈判人名称）

1、我方已仔细研究了谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      万元（¥     万元）的投标总报价，设备交货地点为      ，按合同约定履行所有义务。

2、我方承诺在谈判文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约保证金。（本项目无履约保证金）

（3）我方承诺按照谈判文件要求支付投标费用。（本项目无投标费用）

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2023年   月   日

## 二、授权委托书

本人（姓名）系（投标方名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权代表人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  自委托之日起至投标文件有效期结束止  。

授权代表人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、授权代表人身份证复印件。

投标方：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

授权代表人：（签字）

身份证号码：

2023年   月   日

## 三、投标保证金

无。

## 四、资格审查资料

1、投标方基本情况及证书复印件

基本情况

| 投标方名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商 |  |  |  | 所属集团 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立或 注册时间 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 制造企业 基本情况 | 名称 |  |  |  | 地址 |  |
|  | 年生产 能力 |  |  |  | 职工人数 |  |
|  | 近3年 营业额 | 年份 |  |  | 金额 |  |
|  |  | 年份 |  |  | 金额 |  |
|  |  | 年份 |  |  | 金额 |  |
|  | 近期资产 负债表 到 年 月 日止 | 固定资产 |  |  | 流动资产 |  |
|  |  | 长期负债 |  |  | 流动负债 |  |
|  | 经营范围： |  |  |  |  |  |

附：1、投标方营业执照复印件

2、投标方税务登记证复印件

3、投标方体系认证证书复印件

4、产品检验证书复印件

2、符合资格条件的业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 规格型号 | 数量 | 执行年份及情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

- 提供合同封面和签字页复印件。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

2023年   月   日

## 六、投标方认为应补充的其它商务资料

## 第二部分技术部分

## 一、技术偏差表

| 技术偏差 | 条目 | 页码 | 谈判文件规定 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2023年   月   日

## 二、交货计划表

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 制造商 | 产地 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中应包括报价表中的所有设备、随机备品备件、专用工具和易耗品等；

2.表格可扩展、修改并增加内容。

3、合同签订生效之日起，在规定时间内交付完整批设备。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2023年   月   日

## 三、投标说明书及技术资料

## 四、投标方认为应补充的其它技术资料

## 第三部分报价表

报价说明：

- 报价表应按本谈判文件规定的格式填写。

- 报价币种为人民币。

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 投标报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，将按投标须知中有关规定执行。

- 报价表中的运杂费单独列报，规定为货物从工厂运至规定的交货地点的运输费、装卸费、保险费等所有费用，计入投标总价中。

- 所有技术服务费用应包含在设备报价中。

- 本谈判项目为固定总价承包项目，合同价格包括完成谈判项目所需的各种费用、税金、利润和风险、增值税等一切成本，且在合同执行过程中不作任何调整。

- 投标报价应包括制造和组装货物过程中所有部件或材料已付和应付的增值税及其他税费。

- 若投标方对某些项目未报价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

- 投标报价含13%增值税专用发票价格。

- 投标方在填写投标报价表的同时应提交投标报价表编制说明。

1、报价汇总表

单位：万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |
| 2 | 其它 |  | 详见2 |
| 投标总报价（将序号1至2项金额进行累加） |  | 小写： | 金额填入投标承诺 函中 |
|  |  | 大写： |  |

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2023年   月   日

2、其它分项报价表                                      单位：万元

表格格式由投标方自行制定，若已包含在其它项目中，本项可不申报。

3、售后服务费、易耗品、配件等分项报价表（涉及后期维修保养必须填报详细）                          单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 例： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 填入报价汇总表中 |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2023年   月   日